附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全压试验断口改造 | 1 | 4.95 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   全压试验断口改造技术要求

一、全压试验断口改造要求：

1.负责全压试验断口原隔离开关的拆除和试验断口架的改造，包括相关的材料。

★2.提供主开关框架断路器，并满足断路器技术参数要求。

★3.负责框架断路器的一次和二次线安装和调试，以及相关辅材，但不含一次铜排（由甲方提供）。

二、断路器需满足技术指标：

★1、电流等级: 2000A。（使用数字模块定制MicrologicX控制单元可下载的数字模块提供增强的:

保护.测量.诊断和维护）

2、极数：3

3、额定绝缘电压UiV:1000

4、额定冲击耐受电压Uimp（kV）：12

★5、额定工作电压Ue(Vac 50/60 Hz):400/690

★6、额定工作分断能力Ics(kA)：Ics=65/50

★7、额定短时耐受能力Icw(kA 1s)：65/50

8、具有电流电压功事功率因数全电能和谐波测量功能，脱扣事件记录功能.新路墨运行诊断功能!以及道牙和INFC无线连接功能，L一过载保护，s短路短延时保护，1-短路霸时保护，G接地保护. v滑电保护、测量：新的集成式1级精度电能测量功能(电流电压0.5%，功率电能1%)，通过IEC 61557-12和GB 18216.12认证，测量的电气参数包括电流、电压、功率、全电能、功率因数，每相电能；

9、诊断和维护：新的断路器运行内部诊断信息包括:

分合闸线圈和欠压线圈是否连接可靠.

电动分合闸是否成功.

内和外置互感器是否连接可靠.

控制单元是否运行正常.

电力恢复助手.

操作助手.

脱扣波形捕捉.

通讯功能是否正常等等

★10、配置包含抽架3P；上端后水平接线2000A；储能马达AC220V；标准型合闸线圈220V/AC，分闸线圈220V/ AC；门框；微动开关。抽屉式。

三．其他要求

- 交货期：合同签订后30个自然日内。如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中标人单方承担。

- 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时4内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |